## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Декабрь 2019 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2019-12-05 | 10/71 |  | Древлянка (Студенческий городок) |  |  | 3 | 14:40 | 15:30 | 350 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. (КЛ 10кВ РП-19 - ТП-707 (при земляных работах сторонней организацией)
2019-12-13 | 18/70 |  | Ключевая |  |  | 1 | 3:45 | 4:21 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (на повреждении КЛ-10 кВ ТП-274 - ТП-346 каб."А".)
2019-12-13 | 10/71 |  | Древлянка (Студенческий городок) |  |  | 2 | 14:20 | 14:45 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (КЛ-10 кВ ТП-791 - оп.№25 ВЛ-10 кВ Ф 10/71 (при земляных работах сторонней организацией))
2019-12-17 | 14/70 |  | Старая Кукковка |  |  | 2 | 11:40 | 12:30 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (КЛ-10 кВ ТП-94 - ТП-493)
2019-12-18 | 6/71 |  | Древлянка (Студенческий городок) |  |  | 2 | 13:35 | 14:17 | 320 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (КЛ-10 кВ РП-19 - ТП-453(при земляных работах сторонней организацией)).
2019-12-18 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 7 | 20:40 | 21:25 | 1700 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (КВЛ-10 кВ ТП-147 - ТП-322)
2019-12-19 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 7 | 5:58 | 7:20 | 840 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (КВЛ-6 кВ Ф 6/72 уч. ПП-7 - ТП-97)
2019-12-19 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 7 | 14:20 | 15:25 | 1700 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2019-12-20 | 23/3 |  | Соломенное |  |  | 1 | 1:40 | 13:07 | 250 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (КЛ-6кВ ТП-433 - оп. №1 ВЛ-6кВ ф. 23/3).
2019-12-20 | 18/70 |  | Ключевая |  |  | 1 | 19:10 | 19:42 | 60 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (КЛ-10кВ ПС-70 - РП-3 ф. 18/70)
2019-12-23 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 4:40 | 5:33 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (Падение дерева на ВЛ-6кВ ПС-26 - ПП-3 ф. 8/21)
2019-12-25 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 13:50 | 14:25 | 230 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (КЛ-10кВ ТП-445 - ПП-5).
2019-12-26 | 19/70 |  | Ключевая |  |  | 2 | 6:48 | 7:37 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (КЛ-10кВ ПС-70 - ТП-650)
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 13
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 6140 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 20 ч. 51 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 37
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Декабрь 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
11:27
0:32
0:53
0:35
0:49
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Декабрь 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Декабрь 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2019-12-01 | ТП-456 панель: КШ-1980 |  | 6:57 | 9:00 | Отключение АВ-160 в РУ-0,4кВ ТП-456 панель: КШ-1980
2019-12-05 | ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "до дома №5А по ул. Жуковского" |  | 23:52 | 0:29 |  | Перегорание 1 ПН-100А в ру-0,4кВ ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "до дома№5А по ул. Жуковского"
2019-12-16 | ТП-456 панель: КШ-1980 |  | 4:04 | 5:13 |  | Отключение АВ-160А в РУ-0,4кВ ТП-456 панель: КШ-1980 (Перегрузка по току)
2019-12-18 | ТП-456 панель: КШ-1980 |  | 23:21 | 3:05 |  | Отключение АВ-160А в РУ-0,4кВ ТП-456 панель: КШ-1980 (Перегрузка по току)
2019-12-22 | ТП-493 панель: "ж/д Вытегорское ш" |  | 0:20 | 1:15 |  | Отключение АВ-160 в РУ-0,4кВ ТП-493 панель: "ж/д Вытегорское ш" (причина не установлена)
2019-12-23 | ТП-707 панель: "оп. №7 ВЛ-0.4кВ пр. Лучевой 5,6" |  | 0:01 | 0:35 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-707 панель: "оп. №7 ВЛ-0,4кВ пр. Лучевой 5,6"
2019-12-25 | ТП-493 панель: "ж/д Вытегорское ш" |  | 23:50 | 0:13 |  | Отключение АВ-160 в РУ-0,4кВ ТП-493 панель: "ж/д Вытегорское ш" (причина не установлена)
Итого неисправностей: 7 |  | 0