## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Май 2023 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2023-05-03 | 9/2 |  | Перевалка |  |  | 1 | 14:30 | 15:50 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-05-04 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 1 | 23:20 | 23:50 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-05-08 | 6/РП-10 |  | Кукковка |  |  | 2 | 12:07 | 13:02 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-05-08 | 15/ТП-650 |  | Онежской Флотилии |  |  | 1 | 15:26 | 16:45 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-05-08 | 14/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 19:55 | 21:05 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-05-09 | 6/РП-10 |  | Кукковка |  |  | 1 | 20:09 | 21:00 | 175 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-05-10 | 11/70 |  | Ключевая |  |  | 1 | 4:55 | 6:29 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-05-10 | 13/67 |  | 5-й Поселок |  |  | 2 | 5:35 | 7:43 | 255 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-05-10 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 2 | 10:28 | 12:19 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-05-14 | 6/71 |  | Студенческий городок |  |  | 2 | 9:33 | 10:19 | 325 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-05-18 | 37/68 |  | ТИЗ "Усадьба" |  |  | 6 | 8:00 | 8:55 | 850 | Повреждение РЛНД на оп. ВЛ-10кВ Ф 37/68 уч. ТП-398 - 1017
2023-05-21 | 10/71 |  | Студенческий городок |  |  | 5 | 21:13 | 22:25 | 545 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2023-05-28 | 12/РП-24 |  | Кукковка |  |  | 10 | 10:56 | 1:25 | 1480 | Повреждение КЛ-10кВ ПП-13 - ТП-1015 каб. А и каб. Б; КЛ-10кВ РП-24 - ТП-887 каб. А и каб. Б, при производстве земляных работ сторонней организацией
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 13
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 4800 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 28 ч. 21 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 35
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Май 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Май 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Май 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0