## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Ноябрь 2019 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2019-11-03 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 7 | 10:35 | 11:53 | 1700 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети.
2019-11-06 | 6/71 |  | Древлянка (Студенческий городок) |  |  | 4 | 10:45 | 11:31 | 420 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. На повреждении. КЛ-10кВ РП-19 - ТП-775 (абон)
2019-11-07 | 10/71 |  | Древлянка (Студенческий городок) |  |  | 4 | 18:30 | 19:48 | 750 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-1012 - ТП-1050
2019-11-14 | 13/2 |  | Голиковка |  |  | 1 | 13:35 | 14:28 | 135 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети.
2019-11-15 | 21/79 |  | Ключевая |  |  | 1 | 1:24 | 2:12 | 180 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. В ТП-154 РУ-10кВ камера Т-2 попадание животного
2019-11-21 | 37/68 |  | ТИЗ "Усадьба" |  |  | 4 | 19:50 | 20:47 | 480 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. КЛ-10кВ ПС-68 - ТП-398
2019-11-22 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 7 | 20:59 | 21:13 | 1700 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-147 - ТП-592
2019-11-23 | 27/68 |  | ТИЗ "Усадьба" |  |  | 9 | 0:05 | 1:11 | 1010 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Неправильная работа РЗА на ПС-68 (ЮКЭС
2019-11-23 | 13/2 |  | Голиковка |  |  | 1 | 23:02 | 23:46 | 135 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. КЛ-6кВ ТП-321 - ТП-322
2019-11-27 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 4 | 0:19 | 2:44 | 590 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. На повреждении КЛ-10кВ ТП-373 - оп. ВЛ-10кВ ф. 6/72
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 10
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 7100 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 10 ч. 29 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 42
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: сентябрь 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Ноябрь 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Ноябрь 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2019-11-04 | ТП-493 панель: "ж/д Вытегорское ш." |  | 1:50 | 2:20 | Отключение АВ-160 в РУ-0,4кВ ТП-493 панель: "ж/д Вытегорское ш."
Итого неисправностей: 1 |  | 0