## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Февраль 2020 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2020-02-05 | 37/68 |  | ТИЗ "Усадьба" |  |  | 5 | 20:00 | 21:31 | 840 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-02-08 | 11/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 2:04 | 2:49 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-02-20 | 6/РП-10 |  | Старая Кукковка |  |  | 1 | 2:35 | 3:04 | 220 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-02-21 | ТП-718 яч. Т |  | Сулажгора |  |  | 1 | 23:21 | 1:00 | 50 | Перегорание 2 ПК-10 в РУ-10кВ ТП-718 яч. Т (Попадание животного - крысы)
2020-02-22 | 9/26 |  | СКЗ |  |  | 3 | 9:15 | 11:55 | 250 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-02-24 | 10/71 |  | Университетский городок (Древлянка) |  |  | 2 | 14:09 (24.02.2020) | 9:21 (25.02. 2020) | 150 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-1012 - ТП-1050
2020-02-26 | 15/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 0:31 | 1:34 | 100 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 7
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 1690 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 27 ч. 01 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 15
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Февраль 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
0:00
0:00
0:00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Февраль 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Февраль 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2020-02-03 | ТП-1005 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес" |  | 1:02 | 1:35 | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1035 панель: ВЛ-0,4кВ "Совместный подвес"
2020-02-06 | ТП-1012 панель: ВЛ-0,4кВ "Академическая" |  | 9:44 | 10:10 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1012 панель: ВЛ-0,4кВ "Академическая"
2020-02-08 | ТП-1012 панель: ВЛ-0,4кВ "Академическая" |  | 9:30 | 10:12 |  | Перегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-1012 панель: ВЛ-0,4кВ "Академическая"
2020-02-10 | ТП-1012 панель: ВЛ-0,4кВ "Академическая" |  | 4:14 | 5:00 |  | Перегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-1012 панель: ВЛ-0,4кВ "Академическая"
2020-02-13 | ТП-528 панель: ВЛ-0,4кВ "Речная" |  | 6:20 | 7:20 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-528 панель: ВЛ-0,4кВ "Речная"
2020-02-15 | ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "Нагорная" |  | 21:30 | 22:10 |  | Перегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "Нагорная"
2020-02-18 | ТП-442 панель: ВЛ-0,4кВ "Насосная" |  | 7:00 | 7:12 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-442 панель: ВЛ-0,4кВ Насосная"
2020-02-18 | ТП-442 панель: ВЛ-0,4кВ "Насосная" |  | 19:14 | 19:54 |  | Перегорание 2 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-442 панель: ВЛ-0,4кВ Насосная" (К.З. проводов при ветре)
2020-02-23 | ТП-442 панель: ВЛ-0,4кВ "Насосная" |  | 10:40 | 17:45 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-442 панель: ВЛ-0,4кВ Насосная" (К.З. проводов при ветре)
Итого неисправностей: 9 |  | 0