## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Октябрь 2020 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2020-10-03 | 8/51 |  | Соломенное |  |  | 3 | 15:25 | 16:04 | 360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:39
2020-10-03 | 8/51 |  | Соломенное |  |  | 3 | 19:18 | 19:32 | 360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:14
2020-10-08 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 7 | 10:15 | 11:21 | 1700 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:06
2020-10-09 | 6/72 |  | 5-й Поселок |  |  | 4 | 11:54 | 13:30 | 590 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:36
2020-10-12 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 14:46 | 14:58 | 130 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:12
2020-10-14 | 23/3 |  | Соломенное |  |  | 1 | 14:02 | 15:26 | 250 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:24
2020-10-17 | 6/71 |  | Древлянка (Студенческий городок) |  |  | 1 | 6:32 | 7:43 | 320 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:11
2020-10-23 | 14/РП-11 |  | Перевалка |  |  | 1 | 12:56 | 13:44 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:48
2020-10-23 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 14:43 | 14:49 | 130 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:06
2020-10-24 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 21:40 | 22:18 | 130 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:38
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 10
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 4120 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 7 ч. 54 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 23
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Октябрь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Октябрь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2020-10-01 | ВЛ-0.4кВ "Совместный подвес" с ТП-1005 |  | 10:15 | 14:08 | Слабый контакт фазных жил вводного КЛ с проводом ВЛ на ж/д по ул. Хвойная, 6 (СНТ Лососинка)
Итого неисправностей:1 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Октябрь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2020-10-16 | ТП-1012 панель: ВЛ-0,4кВ "Академический" |  | 23:46 | 0:19 | Перегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-1012 панель: ВЛ-0,4кВ "Академическая"
2020-10-18 | ТП-1012 панель: ВЛ-0,4кВ "Академический" |  | 8:45 | 9:19 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1012 панель: ВЛ-0,4кВ "Академическая"
Итого неисправностей: 2 |  | 0