## Лист1
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания до 35 кВ ООО "ОРЭС-Карелия" на 27.03.2020
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, кВА |  |  |  | Максимально допустимая длительная нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка за предыдущий период, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным неисполненным договорам на ТП, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв/дефецитмощности с учетом заключенных договоров на ТП и вновь присоединенных в текущем году, кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
1 | ТП-367 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,5 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 252 | 11.1111 | 83.3333 | 366.8889 | 283.5556
2 | ТП-442 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 124 | 96.6667 | 262.2222 | 179.3333 | -82.8889
3 | ТП-445 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 120 | 0 | 0 | 155 | 155
4 | ТП-447 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 28 | 0 | 0 | 372 | 372
5 | МТП-452 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 35.2 | 0 | 57.7778 | 124.8 | 67.0222
6 | ТП-455 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 176 | 41.6 | 0 | 0 | 34.4 | 24.4
7 | ТП-457 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 204 | 0 | 0 | 96 | 86
8 | ТП-469 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 70 | 0 | 0 | 205 | 205
9 | ТП-471 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 144 | 66.6667 | 246.6667 | 189.3333 | -57.3333
10 | ТП-472 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 327.6 | 66.6667 | 243.3333 | 235.7333 | -7.6
11 | ТП-475 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 37.5 | 16.6667 | 0 | 195.8333 | 95.8333
12 | ТП-477 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 22.2222 | 22.2222 | -22.2222 | -44.4444
13 | ТП-478 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 182.7 | 0 | 0 | 371.3 | 71.3
14 | ТП-479 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 258.3 | 33.3333 | 1.1111 | 338.3667 | 187.2556
15 | ТП-459 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
16 | ТП-470 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 33.3333 | 27.7778 | 56.6667 | 28.8889
17 | ТП-473 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 248 | 27.7778 | 59.4444 | 124.2222 | 64.7778
18 | ТП-481 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 47.5 | 37.7778 | 76.6667 | 164.7222 | 88.0556
19 | ТП-482 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 233.1 | 0 | 0 | 309.9 | 159.9
20 | ТП-483 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
21 | ТП-487 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 88.2 | 0 | 0 | 21.8 | 21.8
22 | ТП-488 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 20.8 | 11.1111 | 61.1111 | 128.0889 | 66.9778
23 | ТП-489 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 252 | 0 | 3.3333 | 231 | 227.6667
24 | ТП-490 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 176 | 17.6 | 0 | 0 | 58.4 | 58.4
25 | ТП-491 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 166.6667 | 275 | -41.6667
26 | ТП-492 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 70 | 36.6667 | 38.8889 | 143.3333 | 104.4444
27 | ТП-493 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1.6 | 0 | 20 | 158.4 | 138.4
28 | ТП-494 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 35 | 0 | 0 | 215 | 125
29 | ТП-497 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 88.2 | 55.5556 | 0 | 8.2444 | 8.2444
30 | ТП-499 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 176 | 6.4 | 0 | 0 | 41 | 41
31 | ТП-500 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 42.5 | 0 | 0 | 52 | 52
32 | ТП-528 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 100.8 | 70.2222 | 430.6667 | 458.9778 | 28.3111
33 | ТП-707 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 1200 | 661.5 | 50 | 183.3333 | 488.5 | 5.1667
34 | ТП-718 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 80 | 0 | 5.5 | 170 | 64.5
35 | ТП-819 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 315 | 5.5556 | 5.5 | 187.4444 | 181.9444
36 | ТП-820 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 258.3 | 0 | 0 | 192.7 | 192.7
37 | ТП-884 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 200 | 0 | -0.044444 | 0 | 0.044444
38 | ТП-900 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 250 | 0 | -0.044444 | 0 | 0.044444
39 | ТП-910 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 160 | 0 | -0.044444 | 0 | 0.044444
40 | ТП-1000 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 62.5 | 0 | 61.1111 | 25 | -36.1111
41 | ТП-1003 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 40 | 0 | 496.6667 | 235 | -261.6667 | Планируется замена трансформаторов
42 | ТП-1004 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 136.6667 | 250 | 113.3333
43 | ТП-1005 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 40 | 16.6667 | 77.7778 | 343.3333 | 115.5556
44 | ТП-1006 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52 | 0 | 83.3333 | 48 | -35.3333
45 | ТП-1007 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 33.3333 | 164.4444 | 196.6667 | 32.2222
46 | ТП-1008 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 15 | 50 | 55.5556 | 185 | 29.4444
47 | ТП-1009 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 56 | 0 | 0 | 344 | 44
48 | ТП-1010 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 52.5 | 0 | 0 | 72.5 | 72.5
49 | ТП-1012 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 35 | 77.7778 | 378.8889 | 137.2222 | -241.6667 | Планируется замена трансформаторов
50 | ТП-1013 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1760 | 432 | 0 | 0 | 160 | 160
51 | ТП-1014 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 50 | 16.6667 | 22 | 5.3333
52 | ТП-1015 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 1375 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ТП-1016 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 75.6 | 166.6667 | 83.3333 | -4.2667 | -87.6
54 | ТП-1017 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 25 | 100 | 83.3333 | 125 | 41.6667
55 | ТП-1018 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 60 | 0 | 0 | 31.1111 | 31.1111
56 | ТП-1019 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 52.5 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5
57 | ТП-1020 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 75 | 128.8889 | 88.8889 | 46.1111 | -42.7778
58 | ТП-1021 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4.8 | 38.8889 | 194.4444 | 116.3111 | -78.1333
59 | ТП-1022 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4 | 5.5556 | 372.2222 | 390.4444 | 18.2222
60 | ТП-1023 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 37.8 | 0 | 0 | 592.2 | 592.2
61 | ТП-1024 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 18.9 | 146.6667 | 394.4444 | 464.4333 | 69.9889
62 | ТП-1025 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 65 | 111.1111 | 191.1111 | 73.8889 | -117.2222
63 | ТП-1027 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 20 | 127.7778 | 230 | 102.2222
64 | ТП-1028 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 50 | 27.7778 | 350 | 222.2222
65 | ТП-1029 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 383.3333 | 350
66 | ТП-1031 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 160 | 0 | 0 | 940 | 54.4
67 | ТП-1032 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 150 | 0 | 0 | 950 | 64.4
68 | ТП-1033 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 246.7
69 | ТП-1034 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 42.5 | 100 | 227.7778 | 107.5 | -120.2778
70 | ТП-1035 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 55.5556 | 61.1111 | 7.4444 | -53.6667
71 | ТП-1042 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 16.6667 | 216.6667 | 233.3333 | 16.6667
72 | ТП-1050 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0
73 | ТП-1051 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 166.6667 | 275 | 108.3333
74 | ТП-1052 | ООО "ОРЭС-Карелия" | 10/0,5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 50 | 200 | 200 | 0
75 | РП-26 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 30 | 0 | 0 | 100 | 100
76 | РП-24 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on J22: Автор: пр г
Note on J58: Автор: пр г
Note on J63: Автор: пр г
Note on J67: Автор: отс наг
Note on J69: Автор: отс нагр
Note on J70: Автор: пр г
Note on J71: Автор: пр г
Note on J72: Автор: пр г
Note on J68: Автор: нетт нагр

## Лист3
#REF! | ТП-145К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 145 | 0 | 8.8889 | 105 | 96.1111
#REF! | ТП-141К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 172.5 | 0 | 13.3 | 77.5 | 64.2
#REF! | ТП-142К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 156 | 0 | 74.7 | 404 | 329.3
#REF! | ТП-143К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 140 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40
#REF! | ТП-144К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 100 | 0 | 16.7 | 250 | 233.3
#REF! | ТП-158К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5 | 0 | 33.3 | 245 | 211.7
#REF! | ТП-146К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300
#REF! | РП-1 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 76.8 | 0 | 0 | 243.2 | 243.2
#REF! | РП-2 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 0 | 3.3 | 340 | 336.7
#REF! | РП-3 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 | 0 | 240 | 240
#REF! | РП-4 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280
#REF! | РП-5 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 276 | 0 | 13.3 | 172 | 158.7
#REF! | РП-6 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 70.4 | 0 | 135.7778 | 377.6 | 241.8222
#REF! | РП-7 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1120 | 292 | 0 | 142.2222 | 828 | 685.7778
#REF! | РП-9 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 352.8 | 0 | 0 | 529.2 | 529.2
#REF! | РП-10 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 65 | 0 | 11.1 | 185 | 173.9
#REF! | РП-11 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 412 | 0 | 0 | 148 | 148
#REF! | РП-12 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 36 | 0 | 11.1 | 524 | 512.9
#REF! | РП-14 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
#REF! | РП-18 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 60 | 0 | 1.1 | 500 | 498.9
#REF! | РП-19 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 120 | 0 | 411.1111 | 762 | 350.8889 | ГБ
| РП-26 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 0